Посібник по експлуатації пристрою аварійного електроживлення

Пристрій складається з наступних частин:

1. Блок керування.
2. Блок розеток гарантованого живлення.
3. Блок розеток негарантованого живлення.
4. Зарядний пристрій (ЗП).
5. Інвертор.
6. Акумуляторна батарея 100А/ч (АК.)
7. Коробка з запобіжником для зарядного пристрою.

Пристрій забезпечує подачу аварійного ел.живлення у випадку відсутності основного і при поверненні на основне, підзарядку акумуляторної батареї. Перехід на аварійне ел.живлення і назад може бути як в автоматичному режимі, так і в ручному. У випадку автоматичного режиму перехід займає приблизно 1 хвилину в обох напрямках.

Основне керування проводиться за допомогою перемикачів s1, s2, s3.
	Положення: до себе	Положення: від себе
s1	Пристрій функціонує в автоматичному режимі	Пристрій функціонує в режимі ручного керування
s2	Ручний запуск інвертора і перехід на аварійне електроживлення. Можливо тільки в ручному режимі.	Інвертор включається автоматично.
s3	Ручне включення зарядного пристрою. Неможливе у випадку працюючого інвертора.	Зарядний пристрій включається автоматично.

Індикація

Основні індикатори режимів роботи розміщені на блоці керування

1. Індикатор роботи основного БЖ, світиться тільки в випадку наявності зовнішнього живлення.
2. Подвійний індикатор нормальної роботи блока керування, одна частина світиться постійно, друга неперервно мигає.
3. Вольтметр, показує вихідну напругу, не показує нічого в момент переключення режимів.
4. Automatic Transfer Switch.
- Індикатор «A» показує наявність живлення від інвертора.
- Індикатор «B» показує наявність зовнішнього живлення.
- Червона рукоять вказує напрямок, з якого зараз заживлено навантаження.

Крім того, зарядний пристрій та інвертор мають власні індикатори. Зарядний пристрій під час роботи показує по черзі поточну напругу батареї і зарядний струм або споживаєму потужність. Інвертор під час роботи показує напругу батареї та вихідну напругу.

Використання пристрою.

Пристрій підтримує два режими роботи: автоматичний та ручний.
В автоматичному режимі запуск інвертора і перехід на живлення від нього у разі зникнення зовнішнього, відбувається автоматично. Після відновлення зовнішнього живлення також автоматично відбувається останов інвертора, перехід на зовнішнє живлення і через 5 хвилин запуск зарядного пристрою для заряджання батареї, та його відключення коли батарея заряджена.
В ручному режимі запуск інвертора у випадку відключення зовнішнього живлення та його зупинка при відновленні робиться вручну вимикачем s2. Включення/відключення зарядного пристрою для заряджання батареї після використання інвертора також робиться вручну вимикачем s3. Слід зауважити, що в ручному режимі перехід на живлення від інвертора можливий навіть при наявності зовнішнього живлення, а включення зарядного пристрою можливий тільки у випадку вимкненого інвертора, при працюючому інверторі включення ЗП вимикачем s3 результатів не принесе.

Можливі проблеми та їх усунення.
Не світиться індикатор 1 на блоці керування, пристрій в автоматичному режимі перейшов на аварійне живлення при наявності зовнішнього.	Вийшов з ладу БЖ, переключити пристрій в ручний режим вимикачем s1 і так і використовувати.
Не мигає подвійний індикатор 2, хоча одна його частина постійно світиться.	Збій мікроконтролера. Перевести пристрій в ручний режим вимикачем s1 і через хвилину знову включити автоматичний режим. Якщо мигання не відновилось, мікроконтролер вийшов з ладу, переключити пристрій в ручний режим вимикачем s1 і так і використовувати.
Пристрій в автоматичному режимі, але індикатор 2 повністю не світиться.	Вийшов з ладу допоміжний БЖ, переключити пристрій в ручний режим вимикачем s1 і так і використовувати.
Через 10хв після відновлення живлення не включився зарядний пристрій.	Спробувати включити зарядний пристрій вимикачем s3, якщо він включився і пішов заряд акумулятора - вийшла з ладу ланка запуску ЗП, включати його вручну вимикачем s3. Якщо не включився, спробувати перевірити на ньому роз’єм живлення (зліва ). Якщо нічого не допомагає, то він вийшов з ладу, для заряджання батареї використовувати резервний ЗП.
Зарядний пристрій включився, відпрацював, але батарея не зарядилась.	Перевірити стан запобіжників в коробці 7. Якщо вони цілі, спробувати зарядити батарею запасним ЗП. Якщо батарея не бере заряд, вона вийшла з ладу і потребує заміни. Якщо батарея зарядилась, то вийшов з ладу зарядний пристрій, використовувати запасний.
Пропало зовнішнє живлення, але інвертор не запустився ( індикатори на ньому темні ), перехід на аварійне живлення не відбувся.	Якщо індикатор 1 на блоці керування світиться, то почекати пару хвилин, інвертор має запуститися коли індикатор згасне. Якщо не світиться і пристрій в автоматичному режимі, спробувати перевести пристрій в ручний режим вимикачем s1 і запустити інвертор вручну вимикачем s2. Якщо запустився, залишити пристрій в ручному режимі і так і використовувати. Якщо не запустився, перевірити напругу на батареї, якщо напруга 12-14В, порухати роз’єм на проводі керування зліва від інвертора (тонкий провід ). Якщо запустився, то перевести блок керування в попередній режим, якщо не запустився, то спробувати включити вимикач безпосередньо на панелі інвертора ( вимикач має були в положенні «0», для включення перевести в положення «I» ). Якщо завівся, то залишити пристрій в ручному режимі і так і використовувати, тільки включати/виключати інвертор перемикачем на його панелі, а не вимикачем s2. Якщо нічого не допомагає, інвертор вийшов з ладу, замінити його резервним.
При зникненні зовнішнього живлення інвертор запустився, індикатори на ньому світяться, але перехід на живлення від нього не відбувся, на «Automatic Transfer Switch» в блоці керування не світиться індикатор «A».	Перевірити підключення інвертора ( силова вилка в розетці на ньому ), якщо там все нормально, перевірити виходну напругу. Якщо напруга є, проблема в «Automatic Transfer Switch», замінити його, якщо нема - скоріш за все інвертор вийшов з ладу, замінити його.
При зникненні зовнішнього живлення інвертор запустився, індикатори на ньому світяться, але перехід на живлення від нього не відбувся, але на «Automatic Transfer Switch» в блоці керування світиться індикатор «A».	На «Automatic Transfer Switch» в блоці керування перевести маленький повзунковий перемикач в положення «manual» і повернути червону рукоять в протилежний бік. Якщо живлення з’явилось, можливо був збій перемикача, перевести повзунковий перемикач в положення «auto» і так залишити до наступного перемикання. Якщо воно знову не відбулось, скоріш за все вийшов з ладу «Automatic Transfer Switch», переключити пристрій в ручний режим вимикачем s1, вищезгаданий повзунковий перемикач в положення «manual» і використовувати пристрій в ручному режимі тільки додатково ще переключати червону рукоятку в блоці керування.

Використання запасного зарядного пристрою.

Накинути на клеми акумулятора роз’єми від зарядного пристрою і заряджати батарею до повного заряду.

Заміна інвертора.

1. Перевести пристрій в ручний режим вимикачем s1.
2. Перевірити, що вимикач s2 стоїть в положенні «вимкнено» (від себе).
3. Від’єднати від інвертора проводи до акумулятора ( товсті проводи справа )
4. Роз’єднати роз’єм на тонкому проводі керування зліва.
5. Витягти вилку з розетки на панелі інвертора зліва.
6. Зняти інвертор, викрутивши шурупи.
7. Встановити на панель новий інвертор.
8. Під’єднати вилку в розетку на панелі інвертора.
9. Перевірити, що вимикач на панелі інвертора стоїть в положенні «0» (вимкнено).
10. Дивлячись на полярність, підключити проводи від акумулятора, ретельно затягнувши гайки на клемах.
11. Під’єднати роз’єм на проводі керування (тонкий зліва).
12. Перевірити схему, увімкнувши перемикач s2.

Перегляд стану акумулятора.

Встановити на смартфон додаток «LiFePO4 VOLT POLSKA MANAGER»
Запустити додаток, натиснути перемикач «Blue», а потім натиснути «Search». Через деякий час програма підключить батарею, її потрібно буде обрати і зайти в перегляд параметрів.